## Sheet1
楼层 | 科室名称 | 房间名称 | 房间数量（间） | 床位数量（床） | 设备带数量 |  | 系统终端数量 |  | 电气终端 |  |  |  | 楼层设备 |  |  |  |  | 输液滑轨及吊架 | L型床帘滑轨
[5 empty] | 条 | 米 | 氧气（个） | 吸引（个） | 插座 | 求助按钮 | 床头分机及手柄 | 漏电保护器 | 主机 | 呼叫显示屏 | 氧气二级减压箱 | 压力监测箱 | 吸引楼层阀门
-2 |  | 负压吸引机房 | 负压吸引设备二台套，一用一备
1 | 感染科 | 隔离/留观（大房） | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2
|  | 隔离/留观（小房） | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
| 急诊科 | 内科诊室 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 6 |  |  | 2
|  | 外科诊室 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 6 |  |  | 2
|  | 内科抢救 | 1 | 4 | 2 |  | 8 | 8 | 12 |  |  | 2
|  | 外科抢救 | 1 | 4 | 2 |  | 8 | 8 | 12 |  |  | 2
|  | 一层小计 | 8 | 18 | 12 |  | 30 | 30 | 42 |  |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 皮肤科 | 冷冻室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 美容 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 光疗室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 手术室 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
| 急诊科 | 重症护理 | 1 | 12 | 3 |  | 24 | 24 | 72 |  |  | 3
|  | 二层小计 | 5 | 17 | 7 |  | 29 | 29 | 77 |  |  | 7 |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 门诊眼科 | 治疗室 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
| 门诊外科 | 手术室 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2
| 放射科 | 胃肠室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 三层小计 | 4 | 4 | 4 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 耳鼻喉科 | 治疗室 | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1
| 妇产科 | 胎心监护室 | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1
|  | 刮宫室 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
|  | 阴道镜室 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
|  | 盆底康复检查室 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
|  | 四层小计 | 7 | 12 | 7 |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 7 |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 口腔科 | 预留18套管道
| 超声科 | 诊断室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 五层小计 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 消化内镜中心 | 麻醉恢复室 | 1 | 6 | 2 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 2
|  | 诊断室 | 1 | 6 | 3 |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 3
|  | 六层小计 | 2 | 12 | 5 |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1
7 | 康复理疗科（一） | 理疗室 | 12 |  | 12 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 12
|  | 七层小计 | 12 |  | 12 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 康复理疗科（二） | 理疗室 | 8 |  | 8 |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 8
|  | 八层小计 | 8 |  | 8 |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 8 |  |  | 1 | 1 | 1
9~10 |  | 病房 | 32 | 104 | 17 |  | 104 | 104 | 104 | 32 | 104 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
|  | 九至十层小计 | 32 | 104 | 17 |  | 104 | 104 | 104 | 32 | 104 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
11~12 | 检验科 | 预留氧气和负压接口 | [12 empty] | 1 |  | 1
13~21 |  | 病房 | 144 | 468 | 187 |  | 468 | 468 | 468 | 144 | 468 | 187 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11
|  | 十三至二十一层小计 | 144 | 468 | 187 | 0 | 468 | 468 | 468 | 144 | 468 | 187 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11
|  | 合计 | 223 | 636 | 260 | 0 | 710 | 710 | 770 | 176 | 572 | 260 | 13 | 26 | 22 | 21 | 22
说明： | 传呼品牌为亚华，走廊显示屏一主一付，每间病房卫生间安装一套紧急求助按钮。病房每条设备带上含一个漏电保护器，两个检修阀（氧气负压），每个床位含一个国标氧气终端，一个国标吸引终端，一个10A五孔插座，不要床头灯。每层安装一套氧气二级减压箱（一主一备），一套负压控制阀（含压力表），一套压力监测箱。其它按常规需求配置。