医院门急诊大楼氧吸、传呼配置明细

综合医院门急诊大楼施工图纸和医院各科室提供的要求，氧吸和传呼配置如下：

每个楼层配置氧气二级减压箱(一主一备）、压力监测表、负压阀门（含压力表）各一台套。

每条设备带上配置1个漏电保护器，两个检修阀（氧气负压），传呼系统选用亚华品牌。

每个床位有隔帘

地下室负压机房设置负压吸引设备两台套，一用一备。

1、一层感染科    隔离/留观（2个大房）按2个床位配置，（2个小房）按1个床位配置。每个床位按1氧1吸1个五孔插座配置。

一层急诊科    内科诊室、外科诊室按2个床位配置，内科抢救、外科抢救按4个床位配置。每个床位按2氧2吸3个五孔插座配置。

2、二层皮肤科    冷冻室、美容一间、光疗室一间按1个床位配置，手术室按2个床位配置。每个床位按1氧1吸1个插座配置。

二层急诊科    重症护理按12个床位配置。每个床位按2氧2吸3个插座配置。

3、三层门诊眼科  治疗室按1个床位设置。每个床位按2氧2吸2个插座配置。

三层门诊外科  手术室2间，每间按1个床位设置。每个床位按2氧2吸2个插座设置。

三层放射科    肠胃室1间，按1个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座配置。

4、四层耳鼻喉科  治疗室按3个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

四层妇产科    胎心监护室按3个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

刮宫室按1个床位设置。每个床位按2氧2吸2个插座配置。

阴道镜室按2个床位配置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

盆底康复检查室3间，每间按1个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

5、五层口腔科    预留18套管道

五层超声科    诊断室按1个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

6、六层消化内镜中心  麻醉恢复室按6个床位设置。每个床位按1氧1吸1个插座设置。

诊断室按6个床位设置。每个床位按2氧2吸2个插座设置。

7、七层康复理疗科（一）  理疗室12间，每间按2氧2吸2个插座设置。

8、八层康复理疗科（二）  理疗室8间，每间按2氧2吸2个插座设置。

9、九层至十层    病房总计32间104个床位。每个房间卫生间设置1个紧急求助按钮，每个床位按1氧1吸1个插座设置。每层设置2个呼叫显示屏(一主一付)，1台护理主机，每个床位一隔帘。

10、十一至十二层    在管道井预留氧气和负压接口，氧气二级减压箱(一主一备）、压力监测表、负压阀门（含压力表）各一台套。

11、十三层至二十一层    病房总计144间468个床位。每个房间卫生间设置1个紧急求助按钮，每个床位按1氧1吸1个插座设置。每层设置2个呼叫显示屏(一主一付)，1台护理主机。每个床位一隔帘。

12.   吊杆600，负压吸引瓶260，氧气吸入器260

附：配置明细表一张